柳城县行政审批局文件

柳城审批项投审字〔2025〕45号

关于柳州仁合安医院有限公司柳州仁合安医院改造项目环境影响报告表的批复

柳州仁合安医院有限公司：

你公司报来《柳州仁合安医院改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经我局审核，现批复如下：

- 本项目为新建工程，位于广西壮族自治区柳州市柳城县河东大道62号，占地面积3560.9平方米。建设规模：建设拥有固定床位100张的二级精神病专科医院，项目设置有内科（门诊）、外科（门诊）、精神科、医学检验科、医学影像科、中医科。项目不涉及X线诊断、放化疗治疗科、制剂科、传染病科、手术室、中药煎煮（熬药），不得涉及电磁和电离辐射类检查。

项目精神科仅负责诊断和治疗轻中度精神心理疾病，不得收治严重精神障碍患者。

项目建设内容包括主体工程（医院主体大楼和医护人员宿舍等）；辅助工程（门卫室、地下车库、投药设备间等）；储运工程（全场）；公用工程（供水、供电、供热、排水、空调系统等）；环保工程（2根53米高排气筒、生物除臭装置、油烟净化设备、1个池容为100立方米的化粪池；1个池容为1.5立方米的隔油池、1座污水处理站，1个占地10平方米的一般固废暂存间、1个占地20平方米的医疗废物暂存间、防渗工程等）；详见《报告表》。

项目不涉及自然保护区、饮用水源保护区、文物保护单位、地质公园、风景名胜区、基本农田等特殊保护对象。项目总投资500.00万元，其中环保投资125.00万元，占比25.00%。

项目已获得广西壮族自治区投资项目备案证明；柳州仁合安医院有限公司已取得柳州市行政审批局颁发的《医疗机构执业许可证》（登记号：MAD2MBLX-645022215A5202），已获得柳城县自然资源和规划局出具的相关用地意见。根据《关于印发促进社会办医持续性健康规范发展意见的通知》（国卫医发〔2019〕42号）的规定，柳州仁合安医院租用柳州市美亨投资有限公司现有建构筑物及配套设施进行翻修改造用于举办柳州仁合安医院，该地块土地规划用途为“其他商服用地/商业服务”，可适用过渡期政策，在5年过渡期内继续按原用途和权利类型使用土地。你单位须在此5年过渡期内，依法完成土地用途变更为“医疗卫生用地”的手续。若期限届满仍未完成变更，导致项目用地性质与环保相关法律法规要求不符，由此产生的法律后果及相关责任，由你单位依法承担。从环境影响角度考虑，同意你公司按照《报告表》所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

二、项目须落实《报告表》提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：

    - 项目污水处理产生的废气经过生物除臭装置处理后通过53米高排气筒（DA001）排放，须确保有组织外排的氨、硫化氢、臭气浓度的排放速率达到GB 14554-93《恶臭污染物排放标准》中表2 恶臭污染物排放标准值要求。

    - 项目食堂须采用清洁能源作为燃料，产生的油烟废气经油烟净化器处理后经排烟管（DA002）引至53米高的顶楼排放，须确保净化设施最低去除效率和外排的油烟排放浓度符

- 合GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》中表2相关要求。

    - 项目柴油发电机尾气经烟气净化设施处理后引至地面绿化排放；地下车库须保证换气频率，汽车尾气经通风系统捕集后通入排风井排放；检验废气经通风橱后直接排放；污水处理站未收集的废气无组织排放。须确保厂界的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放浓度达到GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2 新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值标准要求；须确保污水处理站周边空气中氨、硫化氢的浓度、甲烷和臭气浓度达到GB 18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中表3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求。

    - 项目绿化用水、循环冷却水蒸发损耗，不外排；检验废水独立收集并消毒后作为医疗废物委托有资质的单位处理；污水处理站设计处理水量须达到100吨/天，住院病房用水、门诊和急诊用水、医护人员用水、医院后勤职工用水、洗衣房用水、食堂用水、生活污水和未预见用水经“格栅+化粪池+调节沉淀池+生化池+定量池+絮凝沉淀池+紫外C消毒”工艺处理，达到柳城县污水处理厂纳管要求及GB 18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中表2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）标准后经市政管网排入柳城县污水处理厂处理。

    - 项目污水处理站须根据GB 51459-2024《医疗机构污水处理工程技术标准》中9.2.3要求合理选址，污水处理站与病房、居民区建筑的距离不得小于10米；污水处理设施须设置于地下，为独立区域，池体加盖密封。

    - 优化总平面布置，选择低噪先进的设备。对噪声源较大的风机、污水泵、污泥泵、柴油发电机、新风机组、中央空调机组等高噪声设备采取消声、减振措施后，确保东面、北面厂界噪声达到GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求，南面、西面厂界噪声达到GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准要求。

    - 做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。对废包装袋集中收集后外售处置；生活垃圾由环卫部门定期清运处理；废油脂和厨余垃圾交由有资质的单位转运处置。须

- 按GB 18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》要求，建设规范的一般固体废物贮存设施。

    - 须按GB 18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单和GB 39707-2020《医疗废物处理处置污染控制标准》的要求，建设规范的医疗废物、污水处理站污泥、栅渣、化粪池粪便、过期药品、废紫外灯管、检验废物的收集临时存放设施。须设立明显的危废标志和医废标志；污水处理站污泥、栅渣、化粪池粪便须存放于污泥池，采用生石灰消毒后由有资质单位清掏处置；其他危险废物须定期收集并交由有危险废物处置资质的单位按规定处理、处置，不得随意堆放、擅自外排。须做好危险废物和医疗废物处置及转移联单的台账记录。

    - 按分区防渗原则落实各项防渗措施。参

- 照HJ 610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》中建设项目污染防控对策要求和GB 18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》中贮存设施污染控制要求，须对管道、设备、设施采取污染防控措施，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度；须对污水处理站、医疗废物暂存间、化粪池、投药和设备间按要求做好重点防渗处理；对医院大楼和停车位按要求做好一般防渗处理；对院内其他道路和宿舍等区域按要求做好简单防渗处理。按

- 照GB 15562.1-1995《环境保护图形标志—排放口（源）》和原国家环保总局《关于开展排污口规范化整治工作的通知》（环

- 发〔1999〕24号）附件有关规定建设规范化排污口。须按排污许可及《报告表》的相关管理要求定期进行监测。

    - 加强环境管理，落实环境保护规章制度。确保环保措施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

    - 按照《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法>（试行）》（环发〔2015〕4号）等相关要求，开展企业突发环境事件风险评估，确定风险等级，制订突发环境事件应急预案并报当地生态主管部门备案，定期组织应急演练；按照《突发环境事件应急管理办法（试行）》（环境保护部令第34号）、《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告2016年第74号）相关要求，制定环境安全隐患排查治理制度，建立隐患排查治理档案，落实相关环境风险防控措施。

- 三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并依法申请排污许可证。在落实本批复和《报告表》提出的各项环境保护措施和要求后，建设单位可自行决定投入调试的具体时间并以书面形式向当地生态环境主管部门备案。调试生产前，建设单位应按国家和自治区有关规定进行申报排污许可证。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）要求实施竣工环境保护验收。未落实本批复和《报告表》提出的各项环境保护措施、未取得排污许可证擅自投入调试生产、未经竣工环境验收擅自投入生产的、未向社会公开有关信息的，应承担相应的法律责任。

- 四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。

- 五、建设单位自收到本批复之日起5个工作日内，将批复文件及批准后的《报告表》（报批稿）送达柳州市柳城生态环境局，并按规定接受辖区生态环境部门的监管检查。

2025年12月5日

（此件公开发布）

投资项目在线审批监管平台项目代码：2505-450222-04-01-594261

抄送:柳州市柳城生态环境局

柳城县行政审批局                    2025年12月5日印发